## Лист1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
по тендеру
Кислородная станция (Согласно ТЗ или аналог) для АО "Амуруголь"
№ | Технические характеристики Заявителя |  | Технические характеристики Поставщика
1 | РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2 | Подраздел 1.1 Наименование
3 | Мобильная адсорбционная кислородная станция для заправки баллонов в контейнерном исполнении или аналог, далее кислородная станция, или аналог (с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров, заверенной копии сертификационной документации).
4 | Новая кислородная станция, необходима для замены существующей установки АКДС-70М2 1989 г.в., отработавшей свой ресурс (срок службы до списания 40 000 ч).
5 | Подраздел 1.2 Сведения о новизне
6 | Приобретаемая кислородная станция должна быть выпущена не ранее 2024 года, не бывшей в эксплуатации, не восстановленной, не после ремонта, не являться выставочным образцом, свободной от прав третьих лиц. При производстве кислородной станции не использовались восстановленные узлы и агрегаты. В случае предоставления эквивалента, необходимо предоставить полное техническое описание предлагаемой продукции.
7 | Подраздел 1.3 Код ОКП
8 | 36 4100 Установки воздухоразделительные и редких газов.
9 | РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
10 | Кислородная станция должна быть предназначена для производства газообразного кислорода, из атмосферного воздуха, путем его адсорбционного разделения, с возможностью заправки в баллоны. Газообразный кислород используется при резке продукции из листового проката до 70 мм, круглого диаметром до 600 мм, ремонта узлов экскаваторов, ковшей экскаваторов, при проведении планово-предупредительных и ремонтно-восстановительных работ электродвигателей, автобульдозерной и экскаваторной техники.
11 | РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
12 | В технической документации на кислородную станцию, организация –изготовитель указывает:
13 | Условия и заводские требования по безопасной эксплуатации;
14 | Методику проведения контрольных испытаний (обследований) данной установки и ее основных узлов;
15 | Ресурс и срок эксплуатации;
16 | Порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования;
17 | Объем и сроки проведения профилактических работ для поддержания технической установки в исправном состоянии.
18 | Кислородная станция изготавливается и соответствует нормам климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 http://gostexpert.ru/gost/gost-15150-69.
19 | Условия эксплуатации:
20 | Температура воздуха от -60 до +40 0С;
21 | Относительная влажность 80% при +25 0С.
22 | Оборудование кислородной станции размещается в модуле, оснащенном системами: электроснабжения от внешнего источника, заземления, отопления, освещения, принудительной вентиляции, контроля концентрации кислорода в воздухе, автоматической системой пожаротушения, контрольно-измерительными приборами.
23 | РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
24 | Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры
25 | Технические характеристики | Параметры кислородной станции
26 | Производительность:
27 | По газообразному кислороду, м3/ч | 24-25
28 | Чистота продуктов разделения:
29 | Кислорода, % | 99-99,5
30 | Давление продуктов разделения, кгс/см2:
31 | Газообразный режим | 150-160
32 | Общая потребляемая мощность, кВт:
33 | Газообразный режим | Не более 150
34 | Питание, В/Гц/фаз | 380+_10%/50/3
35 | Срок службы адсорбента, лет, не менее | 10
36 | Срок службы, лет, не менее | 20-25
37 | Выход на требуемую производительность и чистоту кислорода с момента включения станции после полной установки либо выключения, мин | Не более 20
38 | Режим работы | непрерывный/периодический
39 | Габаритные размеры контейнера, мм* | 12000х2500х2600
40 | Масса, не более, кг* | 17000
41 | Примечание: размеры и масса могут отличаться от заявленных, но не более допустимых для перевозки кислородной станции автомобильным транспортом.
42 | РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
43 | Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
44 | Выполнить полный цикл работ по проектированию, поставке, монтажу, наладке, гарантийному и сервисному обслуживанию кислородной станции.
45 | Выполнить разработку и согласование с Заказчиком конструкций кислородной станции, с учетом имеющегося фундамента (приложение 1) молниезащиты (приложение 2). Иметь возможность подключения кислородопровода к наполнительному отделению (приложение 1) на втором этапе развития кислородной станции.
46 | Производительность по кислороду, бал/сутки, не менее | 90
47 | Производительность по кислороду, норм.м3/ч | 24-25
48 | Содержание кислорода,% | 99-99,5
49 | Максимальное рабочее давление кислорода на выходе, бар | 150-160
50 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 150
51 | Питание, В/Гц/фаз | 380/50/3
52 | Газонаполнительная рампа 2х3 баллона, шт | 2
53 | Подраздел 4.3 Требования по надёжности
54 | Кислородная станция изготавливается и соответствует нормам климатического исполнения УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150-69 http://gostexpert.ru/gost/gost-15150-69.
55 | Условия эксплуатации:
56 | Температура воздуха от -60 до +40 0С;
57 | Относительная влажность 80% при +25 0С.
58 | Срок службы не менее 20-25 лет.
59 | Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования
60 | Поставщик гарантирует комплектную поставку, обеспечивающую конструктивную и функциональную совместимость.
61 | Вариант исполнения в блок-контейнере;
62 | Климатическое исполнение УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150;
63 | Температурный режим внутри блок-контейнера регулируется автоматически с помощью электрических обогревателей, тепловых завес и системы приточно-вытяжной вентиляции. В отсеке с технологическим оборудованием в холодное время года поддерживается постоянная температура не ниже +5 0С с возможностью увеличить температуру до +18 0С на период проведения ремонтных работ. В отсеке для наполнения баллонов постоянно поддерживается температура не ниже +18 0С;
64 | Наружное освещение над дверями отсеков, фиксаторы дверей;
65 | Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли-80 кг/м2;
66 | Нормативное значение ветрового давления - 30 кг/м2
67 | Категория по пожарной и взрывопожарной опасности В4;
68 | Степень огнестойкости станции (согласно СНиП 21-01-97) IV.
69 | Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования
70 | Кислородная станция поставляется в комплектации согласно техническим характеристикам и техническому заданию. Поставщик гарантирует: при изготовлении кислородной станции были применены высококачественные, сертифицированные материалы. Поставляемая кислородная станция и её комплектующие должны быть российского или европейского производства. Все наружные и внутренние необработанные поверхности должны быть защищены лакокрасочными покрытиями. Внешний вид лакокрасочных покрытий по ГОСТ 22133 http://gostexpert.ru/gost/gost-22133
71 | Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
72 | Обязательным условием является гарантия Поставщика Покупателю:
73 | Кислородная станция изготавливается в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 http://gostexpert.ru/gost/gost-15150-69.
74 | Условия эксплуатации:
75 | Температура воздуха от -60 до +40 0С
76 | Относительная влажность 80% при +25 0С
77 | Подраздел 4.7 Требования к электропитанию
78 | Требования к электрическому и электронному оборудованию по ГОСТ 27487 http://gostexpert.ru/gost/gost-27487.
79 | Электропитание фильтровентиляционной системы должно осуществляться от 3-х фазного источника питания напряжением 380В (+-10%), частотой 50 Гц (+-0,2). Качество электроэнергии должно соответствовать ПУЭ и ГОСТ 13109 http://gostexpert.ru/gost/gost-13109.
80 | Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
81 | Средства измерений должны иметь первичную поверку и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.
82 | Система контроля и панель управления на базе промышленного контроллера (PLC), должна иметь активный ЖК-дисплей и «горячие» кнопки для быстрого доступа ко всем важным функциям. Система должна иметь встроенные интерфейсы для дистанционного контроля работы кислородной станции.
83 | Манометры – класс точности не ниже I;
84 | Кислородный газоанализатор – приведённая погрешность не более 0,5% от полной шкалы диапазона.
85 | Датчики контроля давления в системе;
86 | Датчики контроля температуры воздуха и продуктового газа;
87 | Система контроля вредных примесей в отсеках с системой оповещения для верхнего уровня управления и включением принудительной вентиляции
88 | Кислородная станция должна быть оснащена сигнализаторами опасных накоплений кислорода с системой оповещения для верхнего уровня управления и включением принудительной вентиляции.
89 | Кислородная станция должна иметь автоматическую систему пожарной сигнализации «, пожаротушения, контроль утечек кислорода.
90 | Согласно СТО 002 099 64.01-2006 «Правила по проектированию производства продуктов разделения воздуха» объемная доля кислорода в воздухе производственных помещений производства продуктов разделения воздуха должна составлять не менее 19% и не более 23% и обеспечиваться бесперебойной работой систем приточно-вытяжной вентиляции.
91 | Система автоматизированного управления:
92 | Должна предусматривать управление технологическим процессом без присутствия персонала.
93 | Должна иметь панель визуализации технологического процесса, расположенная в доступном персоналу месте.
94 | Программное обеспечение должно быть российского производства.
95 | Надписи на панели визуализации и все сообщения системы АСУ ТП должны быть на русском языке.
96 | Система АСУК ТП должна позволять дистанционное управление оборудованием кислородной станции.
97 | Система должна вести архив. Глубина архива должна составлять не менее – 1 года.
98 | Для обслуживания АСУ ТП должны быть предоставлены все ключи от программного обеспечения.
99 | Управление работой кислородной станции в автоматическом режиме:
100 | Станция включается и отключается по сигналам с контактных манометров, расположенных на ресивере (магистрали) кислорода (включается при достижении Pmin и выключается при достижении Pmax, которые устанавливаются оператором);
101 | Станция подает продуктовый газ потребителю при концентрации кислорода в нем не менее 99,0%.
102 | Станция должна работать в автоматическом режиме, по заданным параметрам без необходимости постоянного контроля оператором.
103 | Система контроля и управления должна:
104 | Обеспечивать возможность местного, дистанционного и автоматического управления установкой;
105 | Обеспечивать работу установки в автоматическом режиме, вести мониторинг технологических параметров работы установки;
106 | Отслеживать возникновение неисправностей и аварий, обеспечивать соответствующие блокировки;
107 | Иметь систему самодиагностики;
108 | Оператор должен имеет возможность индивидуально управлять отдельными единицами оборудования установки.
109 | Перечень основных контролируемых параметров:
110 | Концентрация кислорода в продукционном газе;
111 | Давления кислорода на выходе из генератора;
112 | Температура кислорода на выходе из генератора;
113 | Расход газа на выходе из генератора;
114 | Температура окружающего воздуха;
115 | Давление воздуха на входе в генератор.
116 | Кислородная станция должна иметь систему защиты генератора.
117 | Генератор автоматически отключается в следующих случаях:
118 | Превышение давления воздуха на входе в генератор
119 | Превышение давления кислорода на выходе из станции
120 | Превышение температуры окружающей среды свыше допустимого уровня
121 | Превышение давления в ресивере перед и после генератора.
122 | Система вентиляции.
123 | Клапана (приточно-вытяжные, принудительные) должны работать по сигналам и управляться АСУ ТП в автоматическом режиме.
124 | Система вентиляции должна включать в себя:
125 | Клапаны забора воздуха (из венткамеры);
126 | Клапаны выброса воздуха (выброс за пределы блок-бокса);
127 | Клапаны рециркуляции воздуха.
128 | Подраздел 4.9 Требования к комплектности
129 | Поставщик обеспечивает (передаёт) покупателю руководство (инструкцию) по эксплуатации и другую документацию завода изготовителя (разработанную в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 - http://gostexpert.ru/gost/gost-2.601-2006) на русском языке и включает в себя:
130 | Проект размещения кислородной станции;
131 | Технический паспорт (руководство) оборудование, включающий технические данные оборудования;
132 | Электрические схемы;
133 | Спецификацию на электрические устройства (с указанием идентификационных и заказных номеров), входящие в комплектацию оборудования;
134 | Чертежи узлов и деталей оборудования;
135 | Спецификацию на узлы, детали, комплектующие, расходные материалы, фильтра масла и т.д. (с указанием идентификационных и заказных номеров), входящих в состав оборудования;
136 | Спецификацию на быстроизнашиваемые детали;
137 | Сертификат и результаты испытаний кислородной станции и составных частей;
138 | Упаковочный лист.
139 | Подраздел 4.10 Требования к маркировке
140 | Маркировка по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов (с Изменениями № 1, 2, 3)» http://gostexpert.ru/gost/gost-14192-96
141 | Подраздел 4.11 Требования к упаковке
142 | Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
143 | РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
144 | Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
145 | Все комплектующие и составные части Товара, включенные в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия, а при необходимости разрешение на применение. Заключение экспертизы промышленной безопасности на предлагаемую продукцию.
146 | Сертификат соответствия технологическому регламенту о безопасности машин и оборудования.
147 | Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
148 | Перечень документации, подлежащей передаче Заказчику:
149 | Техническую документацию предоставить в соответствии с ТР ТС.
150 | Проектная документация на кислородную (модульную) станцию.
151 | Паспорт кислородной станции (2 экземпляра).
152 | Руководство по эксплуатации кислородной станции на русском языке (2 экземпляра)
153 | Полный комплект рабочих чертежей блока разделения воздуха и вспомогательного оборудования.
154 | Паспорта на предохранительные клапаны и вспомогательное оборудование.
155 | Методика проведения контрольных испытаний (проверок) блока разделения воздуха и его основных узлов.
156 | Журнал приемочных испытаний, сведения об устранении недостатков, выявленных в процессе приёмочных испытаний.
157 | Сборочный чертёж с установочными размерами, в том числе с присоединительными размерами по всем патрубкам.
158 | Монтажный чертеж с указанием нагрузок на поверхности опорных конструкций.
159 | Электрические схемы подключения оборудования;
160 | Схемы подключения магистралей с воздухом (кислородом);
161 | Ведомость комплектующих изделий, спецификация (2 экземпляра).
162 | Ведомость материалов для ТО (2 экземпляра).
163 | Паспорта на все комплектующие изделия (2 экземпляра).
164 | Сертификаты на все комплектующие изделия
165 | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» на все комплектующие изделия кислородной станции (2 экземпляра).
166 | ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» на все комплектующие изделия кислородной станции (2 экземпляра).
167 | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» на все комплектующие изделия кислородной станции (2 экземпляра).
168 | Предоставить подтверждающие документы об аттестатах аккредитации испытательной лаборатории.
169 | Сертификат на блок-контейнер ГОСТ Р.
170 | Сертификат пожарной безопасности.
171 | Руководства по эксплуатации на все комплектующие изделия на русском языке.
172 | Свидетельства поверки средств измерения.
173 | Технологическую карту на получение кислорода газообразного (тех. процесс);
174 | Спецификация установленного оборудования;
175 | Технологическая инструкция;
176 | Руководство пользователя;
177 | Схема соединений внешних проводок;
178 | Схема подключения внешних проводок;
179 | Таблица соединений и подключений;
180 | Чертежи общего вида;
181 | Чертежи установки технических средств;
182 | Схемы принципиальные;
183 | Схема структурная КТС;
184 | План расположения оборудования и проводок;
185 | В документации необходимо указать:
186 | Нормативный срок эксплуатации оборудования;
187 | Содержание в оборудовании цветных и благородных металлов, драгоценных камней;
188 | Содержание вредных веществ;
189 | Данные о количестве опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на объекте.
190 | Всю выше перечисленную документацию предоставить на бумажных и электронных носителях.
191 | РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
192 | Все детали изделия и сборочные единицы должны иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации.
193 | На изделие на видном месте должна быть прикреплена табличка, содержащая следующие записи:
194 | Товарный знак и/или наименование завода изготовителя;
195 | Заводской номер;
196 | Год изготовления.
197 | На фирменной табличке должна быть выполнена надпись «Сделано в России»
198 | Маркировка на таре основных, дополнительных и информационных надписей должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192, СТП 2082-528.
199 | Транспортная маркировка грузовых мест, отправляемых без тары, должна наноситься непосредственно на изделия, таблички или ярлыки согласно указаниям конструкторской документации.
200 | Каждое транспортное средство должно иметь упаковочный лист.
201 | Составные части, сборочные единицы и детали должны быть подвергнуты консервации согласно СТП 2082-599 и СТП 2082-658. Варианты защиты и варианты упаковки должны быть указаны в конструкторской документации.
202 | Упаковка оборудования должна производится в соответствии с требованиями чертежей на упаковку, ГОСТ 23170.
203 | Транспортная тара должна соответствовать требованиям конструкторской документации, ГОСТ 2991 и ГОСТ 10198.
204 | Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – 8 (открытый подвижный железнодорожный транспорт) в соответствии с ГОСТ 15150. Оборудование АСКУ должно транспортироваться в закрытом транспорте-5 (ОЖ).
205 | Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – в соответствии с ГОСТ 23170.
206 | РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
207 | Срок хранения составных частей, сборочных единиц, деталей и ЗИП без переконсервации – 3 года, оборудования АСКУ – 1 год в соответствии с ГОСТ 15150.
208 | Условия хранения оборудования у Заказчика должны соответствовать конструкторской документации, ГОСТ 15150.
209 | РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
210 | Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
211 | Срок службы оборудования – не менее 20-25 лет.
212 | РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
213 | Требования по ремонтопригодности должно соответствовать ТУ на ремонт.
214 | РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
215 | Требования по ремонтопригодности должно соответствовать ГОСТ Р 27.605-2013.
216 | Обслуживание должно производится согласно регламентам завода-изготовителя. В течение гарантийного периода эксплуатации Поставщик обязан проводить сервисное обслуживание Товара по адресу: 676770 Россия, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пономаренко 3. Все расходы связанные с проведением указанного обслуживания несет Поставщик.
217 | В течение гарантийного периода эксплуатации все узлы, агрегаты, контрольно-измерительные приборы, запорная арматура и другие элементы Товара, вышедшие из строя и подлежащие ремонту или замене в соответствии с гарантийными обязательствами Поставщика, подлежат ремонту или замене в течение 20 дней силами и за счет Поставщика.
218 | РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
219 | Кислородная станция должна быть выполнена из материалов соответствующим установленным экологическим стандартам.
220 | РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
221 | Требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.085, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.063-2015, ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536), ПУЭ, СТП 2082-660.
222 | Провести экспертизу промышленной безопасности либо внести изменения в «Заключение экспертизы промышленной безопасности № ТП-0084-22 на документацию на техническое перевооружение ОПО: «Кислородная станция АО «Амуруголь», г. Райчихинск, шифр КС-22-171. Наименование ОПО-Площадка воздухоразделительной установки, рег.№А72-01603-0014, IV класс опасности. Адрес ОПО –Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пономаренко, 3 Ремонтно-механический завод. Эксплуатирующая организация –АО «Амуруголь» внесено в Реестр 14 июля 2022 г. с присвоением регистрационного номера 30-ТП-12732-2022).
223 | Поставляемая кислородная станция должна включать:
224 | Проект размещения кислородной станции на действующей площадке территории СП РМЗ на основе выполненного проекта ООО «НПП «Криотехнологии»: Кислородная станция АО «Амурский уголь» г. Райчихинск, конструкции железобетонные КС-22-171-КЖ (приложение 1), электроснабжение КС-22-171-ЭМ (приложение 2) и включать чертежи присоединения к наполнительному модулю (указанные в приложении модули с оборудованием, будут приобретаться вторым этапом, после установки кислородной станции).
225 | РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
226 | Поставляемая кислородная станция должна соответствовать требованиям:
227 | Отраслевой стандарт ОСТ002 099 64.01-2006 «Правила по проектированию производства продуктов разделения воздуха».
228 | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха», утвержденные приказом Ростехнадзора от 28.11.2016 г № 500;
229 | Федеральному закону от 21.07.1997 3 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
230 | ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок (седьмое издание).
231 | ВСН 10-83 «Инструкция по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» (приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 г. № 784).
232 | РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
233 | По отдельному договору возможно техническое сопровождение в течение всего срока эксплуатации с предоставлением запасных частей и расходных материалов.
234 | Поставку быстроизнашивающихся деталей и ЗИП произвести в объёме 2-х годового запаса.
235 | РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
236 | Участник конкурса предоставляет документы, подтверждающие его полномочия на поставку продукции, если он не является её производителем (копии дистрибьюторских или дилерских соглашений; оригиналы писем производителей продукции в адрес Заказчика, предоставляющие Участнику конкурса право на предложение этой продукции).
237 | РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
238 | Срок поставки – согласно договору поставки.
239 | Необходимое количество установок - 1 комплект.
240 | РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
241 | Информация должна быть на русском языке и представлена на бумажных и электронных носителях.
242 | РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
243 | Необходимость обучения Поставщиком персонала Заказчика по поставленному оборудованию на месте у Заказчика и обеспечению методическими материалами.
244 | Требуется обучение персонала кислородной станции, содержащее теоретическую и практическую часть.
245 | Обучение должно включать в себя:
246 | Подготовку специалистов по эксплуатации и обслуживанию адсорбционных воздухоразделительных установок – в объёме не менее 72 часов.
247 | По результатам прохождения подготовки специалист адсорбционных воздузоразделительных установок:
248 | Должен уметь:
249 | Производить пуск, остановку, контролировать, регулировать режимы работы адсорбционной установки, устанавливать и поддерживать оптимальный режим работы;
250 | Выявлять и предупреждать отклонения в работе установки;
251 | Диагностировать работу и проводить техническое обслуживание адсорбционной установки и входящих в ее состав единиц оборудования.
252 | Вести отчетно-техническую документацию о работе обслуживаемой техники.
253 | Должен знать:
254 | Теоретические основы адсорбционной технологии, современное состояние адсорбционной техники в области разделения воздуха;
255 | Устройство адсорбционных воздухоразделительных установок, компрессоров, осушителей, фильтров, их технические характеристики, конструктивные особенности и правила обслуживания;
256 | Схему расположения оборудования и трубопроводов, арматуры, КИП, схему автоматических устройств для регулирования работы;
257 | Устройство применяемых КИП и арматуры, анализаторов контроля качества продуктового газа, системы автоматического управления;
258 | Требования нормативных документов и техники безопасности, нормы расхода электроэнергии и эксплуатационных материалов.
259 | Отчетно-техническую документацию адсорбционной установки.
260 | Подготовку машинистов компрессорных установок и станций – в объёме не менее 72 часов.
261 | По результатам прохождения подготовки специалист компрессорных установок и станций:
262 | Должен уметь:
263 | Производить пуск, остановку, контролировать и регулировать режимы работы компрессора и вспомогательного оборудования, поддерживать оптимальный режим работы установки (станции);
264 | Выявлять и предупреждать отклонения в работе компрессорной установки (станции);
265 | Проводить различные виды обслуживания оборудования, входящего в состав компрессорной установки;
266 | Вести отчетно-техническую документацию о работе обслуживаемых компрессоров.
267 | Должен знать:
268 | Основы термодинамики, теоретические основы процесса сжатия воздуха и других азов, базовые свойства сжатых газов, взаимосвязь и влияние параметров газа на процесс сжатия.
269 | Устройство поршневых, винтовых и других типов компрессоров, принципы работы установок на их основе, технические характеристики и правила обслуживания.
270 | Схему расположения оборудования и трубопроводов, арматуры, КИП.
271 | Схему автоматических устройств для регулирования и блокировки работы.
272 | Устройство применяемых КИП и арматуры, системы автоматического регулирования компрессора.
273 | Требования нормативных документов и техники безопасности, нормы расхода электроэнергии и эксплуатационных материалов, отчетно-техническую документацию компрессорной станции.
274 | РАЗДЕЛ 19. МОНТАЖНЫЕ, ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ,
275 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОСТАВЩИКОМ ОБОРУДОВАНИЯ
276 | Требуются шефмонтажные, пусконаладочные работы. В ходе пусконаладочных работ требуется достижение заявленных характеристик. Промышленное испытание проводится в течение 72 часов работы станции.